PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZARZECZU

Kategoria obiektów budowlanych: XXX

Główny kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zamawiający:    	Gmina ZARZECZE

37-205 Zarzecze

Opracował:   mgr inż. Janusz Konieczny

Marzec 2016 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści:

1.	DANE OGÓLNE	5

1.1.	Materiały wykorzystane przy opracowaniu P.F.U.	5

1.2.	Podstawa opracowania	6

2.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	6

3.	ZAKRES OPRACOWANIA I CEL	6

4.	CHARAKTERYSTYKA GMINY ZARZECZE	7

4.1.	Położenie i rzeźba terenu	7

4.2.	Struktura powierzchni	7

4.3.	Stan istniejący wodociągów	9

5.	UJĘCIE WODY - OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	10

5.1.	Opis ogólny studni	10

5.2.	Parametry techniczne studni	10

5.3.	Sprawozdanie ze  sprawdzenia aktualnych wydajności studni	11

5.4.	Wnioski eksploatacyjne	13

6.	STACJA UZDATNIANIA WODY – STAN ISTNIEJĄCY	15

6.1.	ZUŻYCIE WODY	16

6.2.	JAKOŚĆ WODY SUROWEJ	17

6.3.	WODA DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	17

6.4.	WNIOSKI EKSPLOATACYJNE	19

7.	OPIS ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH	19

7.1.	Zestaw aeracji	20

7.2.	Zestawy filtracyjne - odżelazianie i odmanganianie	20

8.	OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ – Technologia SUW	22

8.1.	Zestaw aeracji	23

8.2.	Zestawy filtracyjne - odżelazianie i odmanganianie	24

8.3.	Regeneracja filtra	28

8.4.	Pompownia główna nr 1 i nr 2 – zestaw hydroforowy pomp II stopnia	29

8.4.1.	Zestaw hydroforowy nr 1:	29

8.4.2.	Zestaw hydroforowy nr 2 :	30

8.5.	Dozownik podchlorynu sodu:	30

8.6.	Armatura pomiarowa	31

8.7.	Przepustnice	31

8.8.	Odpowietrzniki	31

8.9.	Rozdzielnia pneumatyczna	32

8.10.	Osuszacz powietrza	33

8.11.	Rurociągi technologiczne w budynku	34

8.11.1.	Oznaczenie – kolorystyka rurociągów technologicznych	34

8.12.	Rozdzielnia technologiczna i sterowanie AKPiA	34

9.	INSTALACJE WEWNĘTRZNE W STACJI WODOCIĄGOWEJ	39

9.1.	Instalacje wod-kan.	39

9.2.	Instalacje wentylacyjne	39

9.3.	Ogrzewanie pomieszczeń	39

9.4.	Instalacje elektryczne	40

10.	INSTALACJE ZEWNĘTRZNE  STACJI WODOCIĄGOWEJ	40

11.	ODPROWADZENIE  ŚCIEKÓW  ZE  STACJI WODOCIĄGOWEJ	41

11.1.	Ścieki sanitarne	41

11.2.	Ścieki z hali technologicznej	41

11.3.	Ścieki z chlorowni	41

11.4.	Odprowadzenie popłuczyn – odstojnik popłuczyn	41

11.5.	Trasa sieci - rurociągi technologiczne na działce SUW	42

11.5.1.	Roboty ziemne	43

11.5.2.	Roboty montażowe	43

11.5.3.	Próby szczelności	44

11.5.4.	Płukanie i dezynfekcja	44

11.5.5.	Atest, dopuszczenia	44

12.	PRZEWIDYWANY WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO	44

13.	WYTYCZNE REALIZACJI DLA BRANŻ	45

13.1.	Teren w otoczeniu studni i otoczenie budynku SUW	45

13.2.	Prace wewnątrz budynku SUW	45

13.3.	Zbiorniki wody czystej	46

14.	WYKAZ ELEMENTÓW PODSTAWOWYCH DO ZABUDOWY	47

15.	PODSUMOWANIE	 49

16.	ZESTAWIENIE  SZACUNKOWYCH  KOSZTÓW ROZBUDOWY  SUW  	50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. [1]    Orientacja  1:25000

Rys. [2]    Fotomapa   1: 1000

Rys. [3]    Inwentaryzacja powykonawcza studni S-3  1: 1000

Rys. [4]    Schemat technologiczny SUW

Rys. [5]    Schemat graficzny funkcjonowania Ujęcia z SUW

Rys. [6]    Karta otworu studziennego nr S-1

Rys. [7]    Karta otworu studziennego nr S-2

Rys. [8]    Karta otworu studziennego nr S-1bis

Rys. [9]    Karta otworu studziennego nr S-3

ZAŁĄCZNIKI

Zał. [1]    Zestaw napowietrzający ZN 800

Zał. [2]    Zespół filtracyjny ZF 1600

Zał. [3]    Układ dmuchawy UD 5,5kW

Zał. [4]    Osuszacz powietrza ATIKA 600

OPIS TECHNICZNY

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZARZECZU - GMINA ZARZECZE

# DANE OGÓLNE

Inwestor:

Gmina Zarzecze

Adres:

37–205 Zarzecze

## Materiały wykorzystane przy opracowaniu koncepcji

- Mapy topograficzne rejonu inwestycji (skala 1 : 25 000);

- Dane demograficzne o liczbie mieszkańców, budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej itp. udostępnione przez Urząd Gminy;

- Normy, katalogi producentów, literatura techniczna;

- Projekt Budowlany „Modernizacji SUW w Zarzeczu – technologia”, EKO-PROJEKT Przeworsk, 30.01.2007 r.;

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza studni S-3 i terenu stacji uzdatniania wody w Zarzeczu;

- Wizje lokalne w terenie i uzgodnienia z użytkownikiem;

- Obowiązujące przepisy prawne;

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. poz.145) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r. poz.70) – w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ((Dz. U. z 27.11.2015 r. poz. 1989)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. nr 124 z 6.08.2009 r. poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz. 984)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz.1800)

- Dane z Urzędu Gminy dotyczące parametrów technicznych ujęć wody dla istniejącego wodociągu na terenie gminy.

- Dane z Urzędu Gminy dotyczące inwentaryzacji sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarzecze;

- Mgr inż. Władysław Jastrząb „Sprawozdanie hydrogeologiczne z pompowania wykonanego celem określenia prognozowanej wydajności poregeneracyjnej studni wierconych S1 i S2 – Ujęcie wody w Zarzeczu”, styczeń 2016 r. ;

- Starosta Przeworski. Decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w miejscowości Zarzecze, znak OŚ.6341.60.2015 z dnia 12.11.2015r.

## Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostało przygotowane na podstawie umowy nr UG.271.1.2016 z dnia 04.01.2016 r. zawartej z Gminą Zarzecze.

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest „Program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy stacji uzdatniania wody w Zarzeczu” sporządzony w formie koncepcji technicznej. Koncepcja sprecyzuje sposób rozwiązania technicznego w zakresie modernizacji i rozbudowy istniejących ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody w taki sposób, aby dla okresu bieżącego i perspektywy zapewnić Gminie wymaganą ilość wody dla zaspokojenia potrzeb socjalno bytowych wszystkich odbiorców oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową dla wszystkich jednostek osadniczych jak również zapewnić optymalne warunki jakościowe i kosztowe eksploatacji stacji uzdatniania wody.

# ZAKRES OPRACOWANIA I CEL

Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie wody w ostatnich latach (2011-2015) wynikające z długotrwale utrzymujących się wysokich temperatur w okresie letnim,  przekroczenia dopuszczalnych wartości dla manganu i mętności w wodzie surowej, przekroczenia wydajności godzinowej Q=45m3/h (wydajność urządzeń filtracyjnych stacji) oraz dla zapewnienia ciągłej dostawy wody dla celów bytowych i przeciwpożarowych w okresach maksymalnego rozbioru  konieczna jest modernizacja istniejącej stacji SUW.

Zakres opracowania obejmuje:

- Wykonanie oceny stanu technicznego studni głębinowych S1,S2 i S1bis;

- Opracowanie technologii procesów utleniania, filtracji i dezynfekcji wody wraz z parametrami procesowymi SUW;

- Dobór urządzeń technologicznych (aeratorów, filtrów, pompy płucznej, sprężarki powietrza i dmuchawy do napowietrzania aeratorów);

- Dobór armatury, aparatury kontrolno-pomiarowej i rurociągów;

- Opracowanie schematu technologicznego procesu uzdatniania wody;

- Opracowanie wytycznych dla automatyki procesu uzdatniania;

- Oszacowanie kosztów realizacji modernizacji SUW;

# CHARAKTERYSTYKA GMINY ZARZECZE

## Położenie i rzeźba terenu

Cała gmina położona jest w obrębie jednej dużej jednostki tektonicznej, jaką jest Zapadlisko Przedkarpackie. Stanowi ono tektoniczny rów podgórski, powstały w wyniku ostatniego wydźwignięcia się Karpat podczas fałdowań alpejskich, w okresie środkowego trzeciorzędu.

Obszar gminy Zarzecze wznosi się 183 m n.p.m. w dolinie rzeki Mleczki       do 268 m n.m.p. w południowo-zachodniej części gminy ( we wsi Siennów). Różnica wysokości względniej wynosi 85 m.

Utwory lessowe są na obszarze gminy Zarzecze podstawową skałą macierzystą, z której wytworzyły się przede wszystkim gleby brunatne i czarnoziemne. W dolinach rzecznych oraz w obniżeniach terenowych i u podnóży stoków, zostały osadzone aluwialne i deluwialne utwory holoceńskie, a w miejscach warunkujących utrzymanie się wysokiego poziomu wody gruntowej, wytworzyły się torfy. Warunki klimatyczne gminy należą do łagodnych. Średnia roczna temperatura wynosi 7,80C. Średnie opady w skali roku kalkulują się w granicach 750 mm. Występowanie wody podziemnej na dokumentowanym terenie związane jest z utworami rzecznymi czwartorzędu. W dokumentowanych otworach rozpoznawczych jak na rejon Pogórza Karpat uzyskano bardzo korzystne warunki do ujęcia wody.

Woda ujmowana jest z utworów czwartorzędowych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze mieszkańców wiosek: Zarzecze, Kisielów, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Łapajówka, Zalesie, Maćkówka i Żurawiczki.

## Struktura powierzchni

Według danych statystycznych gmina Zarzecze ma obszar 49,24 km², w tym:

- użytki rolne: 82%

- użytki leśne: 9%

Gmina Zarzecze stanowi 7,05% powierzchni powiatu przeworskiego.

Zdjęcie. Mapa poglądowa obszaru Gminy Zarzecze

W gminie znajduje się 9 miejscowości. Zostały uszeregowane na podstawie danych z 31 grudnia 2014r. i danych z grudnia 2015r. Według danych przedstawionych z ostatnich 2 lat obserwujemy ujemny przyrost naturalny.

Tabela 1. Dane ilości mieszkańców gminy w latach 2014/2015r.

| Lp. | Sołectwo | Ludność |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014r. | 2015r. |
| 1 | Kisielów | 430 | 420 |
| 2 | Łapajówka | 270 | 269 |
| 3 | Maćkówka | 861 | 872 |
| 4 | Pełnatycze | 732 | 735 |
| 5 | Rożniatów | 656 | 649 |
| 6 | Siennów | 1084 | 1064 |
| 7 | Zalesie | 413 | 413 |
| 8 | Zarzecze | 1585 | 1573 |
| 9 | Żurawiczki | 1235 | 1239 |
| 10 | Gmina łącznie | 7266 | 7234 |

## Stan istniejący wodociągów

Obecnie woda z ujęcia w Zarzeczu rozprowadzana jest na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze mieszkańców wszystkich wiosek gminy: Zarzecze, Kisielów, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Łapajówka, Zalesie, Maćkówka i Żurawiczki. Łączna długość sieci wodociągowej tranzytowej i rozdzielczej doprowadzającej wodę do poszczególnych wiosek wynosi 76,8 km.

W skład wodociągów Gminy Zarzecze wchodzą:

- Ujęcie wody pitnej w Zarzeczu;

- Stacja uzdatniania wody ze zbiornikami 2x300m3 przy ujęciu w Zarzeczu;

- Przepompownia wody w Siennowie;

- Przepompownia wody Maćkówka-Potok;

- Przepompownia wody ze zbiornikami 2x100m3 w Zalesiu;

- Sieć wodociągowa l= 76,8 km

Do sieci wodociągowej podłączone jest 1803 szt. gospodarstw domowych w ilości 7216 osób.

Tabela 2.  Gospodarstwa podłączone do sieci wodociągowej (stan na grudzień 2015 r.)

| Lp. | Miejscowość | Ilość wszystkich gospodarstw / osób | Ilość gospodarstw / osób podłączonych do sieci |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | gospodarstwa | osoby | gospodarstwa | osoby |
| 1 | Kisielów | 102 | 420 | 101 | 417 |
| 2 | Łapajówka | 78 | 269 | 78 | 269 |
| 3 | Maćkówka | 201 | 872 | 199 | 870 |
| 4 | Pełnatycze | 167 | 735 | 166 | 732 |
| 5 | Rożniatów | 165 | 649 | 164 | 646 |
| 6 | Siennów | 255 | 1064 | 252 | 1061 |
| 7 | Zalesie | 106 | 413 | 106 | 413 |
| 8 | Zarzecze (+ bloki m.) | 437 | 1573 | 435 | 1573 |
| 9 | Żurawiczki | 303 | 1239 | 302 | 1235 |
|  | Gmina łącznie | 1814 | 7234 | 1803 | 7216 |

# UJĘCIE WODY - OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

## Opis ogólny studni

Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody dla całej gminy zlokalizowana jest w Zarzeczu na działce nr ew. 706/2. SUW została wybudowana i oddana do eksploatacji w latach 80, składała się z dwóch studni wierconych podstawowych (S-1, S-2), budynku stacji uzdatniania wody oraz dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 2x300m3 = 600m3.  W roku 2002  została odwiercona studnia trzecia (S-1- bis), nie zmienia ona zasobów ujęcia, ponieważ pełni rolę studni awaryjnej.  W roku 2013 wykonano nową studnię (S-3) zlokalizowaną przy SUW na działce nr ew. 707/1.

Obecnie woda z ujęcia w Zarzeczu ujmowana jest z utworów czwartorzędowych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze mieszkańców wszystkich wiosek gminy: Zarzecze, Kisielów, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Łapajówka, Zalesie, Maćkówka i Żurawiczki.

Obecnie eksploatowane i zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą:

- Maksymalny godzinowy pobór wody          Qmaxh = 80,0           [m3/h];

- Średnio dobowy pobór wody                       Qśd =   852,0           [m3/d];

- Maksymalny roczny pobór wody                Qmaxr = 310 980   [m3/rok]

## Parametry techniczne studni

Ujęcie wody w Zarzeczu składa się aktualnie z czterech studni wierconych o numeracji S-1, S-1 bis, S-2 i S-3.

Tabela 3. Charakterystyka studni pracujących na ujęciu – stan na styczeń 2016 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Studnia S-I | Studnia S-II | Studnia S-I bis | Studnia S-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatwierdzenie zasobów /przyjęcie dokumentacji hydrologicznej | Decyzja Urzędu Marszałkowskiego w Przemyślu z dnia 29.09.1986r. nr OŚ-IX.8530/61/86 | Decyzja Urzędu Marszałkowskiego w Przemyślu z dnia 29.09.1986r. nr OŚ-IX.8530/61/86 | Zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji hydrologicznej Starosty Przeworskiego z dnia 9.09.2002r. znak: GG.7520-13/2002 | Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-IV.7430.25.2012.AR z dnia 13.11.2013 |
| 2. | Współrzędne geograficzne położenia studni | N 49○59”37,51” E 22○32”9,12” | N 49○59”37,51” E 22○32”5,52” | N 49○59”37,4” E 22○32”9,27” | N 49○59”37,22” E 22○32”5,67” |
| 3. | Zasoby eksploatacyjne Qe [m3/h] | Qe = 44,0 | Qe = 36,0 | Qe = 29,0 | Qe = 30,0 |
| 4. | Depresja eksploatacyjna Se [m] | Se = 7,0 | Se = 6,0 | Se = 4,0 | Se = 2,2 |
| 5. | Długość części czynnej filtra [m] | 2,50 | 3,50 | 3,00 | 5,00 |
| 6. | Głębokość studni [m] | 33,50 | 28,00 | 29,00 | 33,00 |
| 7. | Rok wykonania | 1978 | 1978 | 2002 | 2013 |

Tabela 4. Dane techniczne studni S-1, S-2

| Lp. | Wyszczególnienie | S – 1 | S - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rzędna wys. [m n. p. m] | Rzędna wys. [m n. p. m] |
|  | Górna obudowa studni | 205,30 | 205,00 |
|  | Rzędna terenu przy studni | 204,90 | 204,74 |
|  | Ustalone zwierciadło wody | 200,70 | 200,74 |
|  | Depresja wody w studniach | 196,05 | 195,99 |
|  | Poziom posadowienia pomp | 194,05 | 193,99 |
|  | Głębokość studni | 33,5 m | 28,0 m |

Tabela 5. Dane techniczne studni S-1bis, S-3

| Lp. | Wyszczególnienie | S – 1bis | S - 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rzędna wys. [m n. p. m] | Rzędna wys. [m n. p. m] |
|  | Górna obudowa studni | 205,30 | 208,40 |
|  | Rzędna terenu przy studni | 204,90 | 208,31 |
|  | Ustalone zwierciadło wody | 198,80 | 199,41 |
|  | Depresja wody w studniach | 194,80 | 197,21 |
|  | Poziom posadowienia pomp | 192,80 | 195,21 |
|  | Głębokość studni | 28,5 m | 33,0 m |

Woda ze studni S-1, S-1 bis i S-2 jest pobierana przy pomocy pomp głębinowych typ GCA 3.03.2.2 z silnikiem SMS6 – 7,4/7,5 KW. produkcji „Hydro –Vacum” Grudziądz.

Pompy głębinowe podają wodę rurociągiem tłocznym do stacji uzdatniania wody, gdzie woda poddana jest procesowi uzdatniania na filtrach pośpiesznych a następnie przepływa do zbiorników żelbetowych retencyjnych o pojemności 2 x 300m3 zlokalizowanych obok budynku stacji. Woda pobierana ze studni jest dezynfekowana roztworem podchlorynu sodu dawkowanym do rurociągu zasilającego zbiorniki przy użyciu chloratora typu DME. Następnie woda tłoczona jest poprzez dwa zestawy pompowe pompami II° do sieci wodociągowej gminnej.

## Sprawozdanie ze  sprawdzenia aktualnych wydajności studni

W dniu 13.01.2016 na ujęciu wody w Zarzeczu przeprowadzono pompowanie sprawdzające wydajność i depresję w studniach. Analiza wyników uzyskanych w czasie pompowań próbnych pozwoliła na ustalenie aktualnie istniejących możliwości eksploatacyjnych studni S-1, S-2 oraz dała możliwość ustosunkowania się do celowości i opłacalności wykonania kompleksowych prac regeneracyjnych.

Wodociągowe ujęcie wody w Zarzeczu składa się aktualnie z czterech studni wierconych o numeracji S-1, S-1 bis, S-2 i S-3. Lokalizacje wymienionych studni przedstawiono na załączniku.

STUDNIA S-1

Przeprowadzone badania pomiarowe w studni S-1 wskazują na brak możliwości wykonania skutecznej regeneracji studni. Nawet całkowite wyeliminowanie oporów hydraulicznych na filtrze nie spowoduje znaczącego zwiększenia możliwości eksploatacyjnych studni S-1. Za zmniejszenie wydajności studni odpowiadają zmiany, które zaszły w obrębie warstwy wodonośnej w bezpośredniej strefie spływu wód do studni. Przy obecnym stanie technicznym studni (utopiona pompa, istniejący zasyp, piaszczenie filtra) podejmowanie prób udrożnienia strefy przyotworowej jest ekonomicznie nieuzasadnione. Aktualnie zatwierdzone parametry eksploatacyjne dla studni S-1 wynoszą 44 m3/h przy depresji 7,0m. W rzeczywistości przy depresji 7,0m pobór wody jest możliwy w ilości ok. 15,4m3/h co oznacza, że możliwości eksploatacyjne studni aktualnie są na poziomie 35% w porównaniu z okresem, kiedy wydajność eksploatacyjna została zatwierdzona. W czasie eksploatacji studni należy dokonywać korekty wydajności pompy zwracając uwagę aby pompa nie pracowała na „sucho biegu”. Dodatkowo należy liczyć się z koniecznością zaprzestania eksploatacji studni w sytuacji zwiększonego piaszczenia studni. Praca studni S-1 wyklucza ją z włączenia w system pracy automatycznej stacji uzdatniania wody. Przy obecnym stanie technicznym studni S-1 oraz w sytuacji stwierdzonej daleko posuniętej kolmatacji strefy przyfiltrowej regeneracja studni może nie spełnić oczekiwań użytkownika wodociągu.

STUDNIA S-2

Przeprowadzone badania pomiarowe w studni S-2 wskazują, że pobór wody może odbywać się z zainstalowaną w niej pompą z wydajnością 45,78m3/h i depresji Se=5,98m. Aktualnie obowiązujące zasoby eksploatacyjne studni S-2 wynoszą Qe=36m3/h przy depresji Se=6,0m. Z przeprowadzonych badań wynika, że wydajność odpowiadająca zatwierdzonej depresji eksploatacyjnej jest o 27% większa od wielkości zatwierdzonej. Studnia S-2 pozwala na pobór wody w ilości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. Prowadzenie prac regeneracyjnych polegających na udrożnieniu filtra nie ma na obecnym etapie eksploatacji studni S-2 ekonomicznego uzasadnienia. Jedynym przypadkiem dla którego mimo zadawalającej wydajności studni należało by przeprowadzić prace regeneracyjne była by sytuacja kiedy pomiary głębokości studni stwierdziły by występowanie zasypu wypełniającego rurę podfiltrową. Zasyp w części czynnej filtra powoduje zmniejszenie powierzchni przepływu wody do filtra, co skutkuje przepływem wody w ruchu turbulentnym (burzliwym). Dopływające z dużą energią z wodą cząsteczki piasku mogą spowodować uszkodzenie osiatkowania filtra. Z przedstawionych względów należy każdorazowo przy wymianie agregatu pompowego prowadzić pomiary głębokości studni wpisując je do książki eksploatacji studni.

STUDNIA S-1bis

Dla studni S-1 bis  ze względu na sposób ustalenia wydajności eksploatacyjnej w dokumentacji powykonawczej (wydajność eksploatacyjną ustalono na podstawie obliczeń teoretycznej przepustowości filtra, depresję eksploatacyjną przyjęto przez analogię dla studni S-1 nie przeprowadzając pompowania próbnego i sprawdzającego) nie ma możliwości do ustosunkowania się do jej wydajności jednostkowej z okresu po jej wykonaniu tj, 2002r. Aktualnie nie istnieje możliwość wykonania w studni pomiarów określających jej wydajność jednostkową ze względu na konstrukcję pionowego rurociągu tłocznego, którego kryzy blokują przestrzeń w kolumnie filtrowej uniemożliwiając pomiar dynamicznego i statycznego lustra wody. Analizując kartę otworu studziennego można stwierdzić, że przy projektowaniu i wierceniu studni popełniono błędy, które rzutują na obecną eksploatację studni. Nie umiejscowiono części czynnej w żwirowej, najbardziej wydajnej warstwie wodonośnej. Zastosowanie filtra PVC o perforacji otworowej ze stosunkowo małą przepustowością zamiast filtra szkieletowo-prętowego o dużej przepustowości spowodowało znaczne obniżenie wydajności eksploatacyjnej studni. Wykonanie regeneracji studni może nie przynieść pozytywnych efektów skutkujących zwiększeniem wydajności studni.

## Wnioski eksploatacyjne

Z punktu widzenia kryterium ekonomicznego przeprowadzenie regeneracji w studniach S-1 i S-1bis jest teoretycznie wykonalne lecz ze względu na przewidywane efekty (w studni S-1 niekorzystne parametry prognozy poregeneracyjnej, w studni     S-1bis błędy w konstrukcji studni i wykonaniu filtra) jest nieopłacalne. Proponuje się wykonać nową studnię S-1A, co przyniesie zdecydowanie lepsze efekty zamiast inwestować w regenerację studni S-1 i S-1bis. Wykonanie nowej studni umożliwi podłączenie jej do stacji uzdatniania wody i pracę całego ujęcia w pełnej automatyce. Studnię S-1A należy wykonać w rejonie studni S-1 i S-1bis zachowując od nich bezpieczną odległość ze względu na skolmatowane strefy powstałe wokół studni w czasie ich eksploatacji. Rejon studni S-1 i S-1bis jak wynika z budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych stwierdzonych wcześniejszymi badaniami geologicznymi przeprowadzanymi w przedmiotowym obszarze jest najbardziej korzystny w obrębie ogrodzonej strefy stacji wodociągowej w Zarzeczu. Dla prawidłowej pracy studni S-2 i wpięcia jej do systemu automatycznej pracy i kontroli monitoringu należy wymienić głowicę nastudzienną, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, armaturę pomiarową(wodomierz i manometr), wymienić rozdzielnię elektryczną na nową przystosowaną do automatycznego sterowania. Armatura obecnie eksploatowana jest już zużyta i nie gwarantuje prawidłowej pracy studni. W celu  usprawnienia demontażu pompy należy wymienić zużyte rury przewodowe na rury pvc ze złączkami umożliwiającymi szybki demontaż przewodów.

Zdjęcie wnętrza studni S2

Zdjęcie studni S-2

# STACJA UZDATNIANIA WODY – STAN ISTNIEJĄCY

Stacja uzdatniania wody dla całej gminy zlokalizowana jest w Zarzeczu. SUW została wybudowana i oddana do eksploatacji w latach 80, składała się z dwóch studni wierconych podstawowych (S-1, S-2), budynku stacji uzdatniania wody oraz dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 2x300m3 = 600m3.  W roku 2002  została odwiercona studnia trzecia (S-1- bis), nie zmienia ona zasobów ujęcia, ponieważ pełni rolę studni awaryjnej. W latach 2009-2010 wykonana została modernizacja stacji uzdatniania wody. Wykonana została wymiana rurociągów zewnętrznych międzyobiektowych, wykonano remont budynku SUW, zmieniono konstrukcję dachu, wykonano izolację fundamentów, ocieplono budynek i wykonano nową elewację. W pomieszczeniach wewnątrz stacji zmieniono posadowienie pompowni II stopnia, w celu  lepszego wykorzystania pojemności zbiorników retencyjnych, zestawy pompowe zostały posadowione w miejscu zdemontowanych urządzeń kotłowni. W celu dostosowania parametrów wody do nowych przepisów wykonano przebudowę technologii stacji uzdatniania. Wykonano licowanie ścian płytkami ceramicznymi hali filtrów, pompowni II stopnia, sanitariatów i pomieszczenia dozowania podchlorynu sodu. W roku 2010 wykonano przełączenie Zalesia, Maćkówki i Żurawiczek do ujęcia wody w Zarzeczu. Obecnie ujęcie wody w Zarzeczu obsługuje całą Gminę Zarzecze w dostawę wody.

Stacja wodociągowa w Zarzeczu zlokalizowana jest w wolnostojącym murowanym parterowym budynku o pow. użytkowej 240 m2 o konstrukcji tradycyjnej położonym na działkach nr ew. 706/2 i nr ew. 707/1.

Urządzenia w stacji to:

- Zestaw aeracji AIC1000 o średnicy Dn=1000 mm – 1 kpl.

- Zestawy filtracyjne FIC/106/6126  – 3 kpl.

- Pompa płuczna TP 100-200/2/5,5kW – 1 kpl.

- Zestaw dmuchawy DIC-83H- 1 kpl.

- Chlorator DME – 1 szt.

- Sprężarka powietrzna LF-x-1,5/1,1 kW  - 1 szt.

- Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 5.18.80/7,5kW – 1kpl.

- Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M 4.18.60/5,5kW – 1kpl.

- Osuszacz powietrza kondensacyjny QD-190 – 1kpl.

- Wodomierze  MWN Ø 100 - 150 mm – 5 szt.

- Rozdzielnia elektryczna – 1 kpl.

- Rozdzielnia technologiczna – 1 kpl.

- Armatura sterująca, regulująca, zaporowa.

## ZUŻYCIE WODY

Wg danych uzyskanych z Urzędu Gminy i danych w specyfikacji przetargowej zużycie wody (ilość wody podawanej do sieci) w latach 2010 - 2015 kształtowało się na poziomie średnio 750 m3/d, a w rozbiciu na poszczególne lata:

Pobór wody z ujęcia

Tabela 6. Wydobycie wody w latach 2010 – 2015 (według rejestru prowadzonego w SUW w Zarzeczu)

| L.p. | Lata | Wydobycie wody roczne [m3/rok] | Wydobycie średnio/dobę [m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2010 | 237 215 | 650 |
| 2. | 2011 | 287 845 | 788 |
| 3. | 2012 | 314 040 | 860 |
| 4. | 2013 | 291 832 | 799 |
| 5. | 2014 | 223 000 | 611 |
| 6. | 2015 | 288 872 | 791 |
| Wydobycie średnie | 273 794 | 750 |

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne całego ujęcia zgodnie z decyzją pozwolenia wodnoprawnego Starosty Przeworskiego z dnia 2015-11-12 wynoszą Qmaxh = 80 m3/h, Qśd=852 m3/d, Qmax roczne = 310 980 m3/rok.

Urządzenia uzdatniające układu technologicznego zostały wykonane na godzinową wydajność Q=45 m3/h.

Ponadto maksymalne godzinowe rozbiory uzupełniane są wodą zgromadzoną 
w zbiornikach wyrównawczych o pojemności 2x300 m3.

## JAKOŚĆ WODY SUROWEJ

Jakość wody surowej, wg analiz wykonanych przez PSSE Jarosław (1,2) 
i PSSE Przemyśl (3) w 2006 r. oraz przez PSSE Przeworsk (4) w 2013r.  zestawiono w tabeli:

Tabela 7. Badania jakości wody surowej

| Wskaźnik | Jednostka | 1 | 2 | 3 | 4 | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| data badania | 14.07.2006 | 20.11.2006 | 15.05.2006 | 30.04.2013 |  |
| Odczyn | pH | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 6,5-9,5 |
| Barwa | mg Pt/dm3 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 |
| Mętność | NTU | 0,01 | 1,25 | 0,95 | 1,4 | 1 |
| Amoniak | mg NH4/dm3 | 0,07 | 0,08 | p.o. | 0,41 | 0,5 |
| Azotyny | mg NO2/dm3 | <0,015 | <0,015 | p.o. | 0,02 | 0,5 |
| Azotany | mg NO3/dm3 | 4,76 | 5,44 | 6,2 | 3,6 | 50 |
| Żelazo | mg Fe/dm3 | <0,015 | 0,12 | 0,03 | 0,611 | 0,2 |
| Mangan | mg Mn/dm3 | <0,03 | 0,141 | 0,07 | >0,07 | 0,05 |
| Przewodność | µS/cm | 598 | 691 | 670 | 714 | 2500 |

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ((Dz. U. z 27.11.2015 r. poz. 1989). W porównaniu do w/w rozporządzenia, w wodzie surowej mieszanej, stwierdza się przekroczenie dopuszczalnych wartości następujących wskaźników fizyko-chemicznych: mętność, żelazo i mangan. W związku z powyższym istnieje konieczność właściwego uzdatnienia wody surowej przed podaniem jej do sieci. Analiza właściwości wody surowej pozwala określić niezbędne procesy jednostkowe składające się na układ technologicznego uzdatniania wody. Rozpatrywana woda surowa wymaga zastosowania minimum dwóch procesów jednostkowych, tzn. napowietrzania oraz filtracji przez odpowiednio dobrane złoża. Obydwa procesy jednostkowe są skierowane na redukcję mętności, żelaza ogólnego i manganu. Proces filtracji musi być prowadzony z liniową prędkością filtracji V=8 m/h, której ze względu na skuteczność usuwania związków żelaza nie można przekroczyć w trakcie eksploatacji stacji.

## WODA DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Wodociąg, który służy nie tylko do celów przeciwpożarowych, powinien mieć wydajność zapewniającą łącznie wymaganą ilość wody dla potrzeb:

1) przeciwpożarowych;

2) bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %;

3) przemysłowych, ograniczonych do niezbędnej obsługi urządzeń technologicznych.

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów budowlanych gospodarki rolnej należy zapewnić w następujących ilościach:

1) dla obiektów o powierzchni strefy pożarowej do 2 000 m2 — co najmniej 10 dm3/s;

2) dla obiektów o powierzchni strefy pożarowej przekraczającej 2 000 m2 — co najmniej 15 dm3/s.

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s;

4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci — 5 dm3/s

Ze względu na zastosowanie na sieci magistralnej hydrantów nadziemnych DN 100 należy przyjąć – 15dm3/s

Łączna wymagana wydajność  ujęcia wody:

15dm3/s + 22,22dm3/s (80m3/h)x15%  = 18,33dm3/s =  66m3/h

Powyższe warunki spełniają wszystkie stopnie na ujęciu:

- ujęcie wody (studnie) – Qmax = 80m3/h

- SUW (technologia) – Qśr. = 75m3/h, Qmax = 80m3/h

- pompownia II⁰ (2 zestawy hydroforowe)

Tabela  8. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych

| Lp. | Liczba mieszkańców jednostki osadniczej | Wydajność wodociągu [dm3/s] | Równoważny zapas wody w zbiorniku [m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | do 2.000 | 5 | 50 |
| 2 | 2.001 ÷ 5.000 | 10 | 100 |
| 3 | 5.001 ÷ 10.000 | 15 | 150 |
| 4 | 10.001 ÷ 25.000 | 20 | 200 |
| 5 | 25.001 ÷ 100.000 | 40 | 400 |
| 6 | ponad 100.000 | 60 | 600 |

## WNIOSKI EKSPLOATACYJNE

Obecnie pracująca stacja uzdatniania została zaprojektowana na wydajność godzinową  Q=45 m3/h. Analiza zużycia wody w ostatnich latach 2011-2015 pokazuje wyraźny wzrost produkcji wody o 25-30%. Zaobserwowane zużycie wody w okresach letnich w cyklach parogodzinnych przekracza znacznie wydajność godzinową stacji nawet do 80%. Maksymalne godzinowe rozbiory uzupełniane są wodą zgromadzoną 
w zbiornikach wyrównawczych o pojemności 2x300 m3. Dla uzupełnienia retencji w zbiornikach wymagana jest praca dwóch studni głębinowych, co skutkuje przekroczeniem wydajności godzinowej pracy filtrów oraz zwiększeniem prędkości liniowej filtracji  Vf > 8 m/h. Proces filtracji musi być prowadzony z liniową prędkością filtracji Vf=8 m/h, której ze względu na skuteczność usuwania związków żelaza nie można przekraczać w trakcie eksploatacji stacji. Dla uzyskania wydajności godzinowej stacji uzdatniania zabezpieczającej prawidłowe procesy uzdatniania należy rozbudować halę filtrów o drugi ciąg technologiczny oraz o trzeci zbiornik retencyjny o pojemności ok. 300 m3 w celu magazynowania wody czystej na okres dużego rozbioru.

Wizja lokalna przeprowadzona w budynku SUW wykazała osiadanie punktowe posadzki pod stopami zbiorników filtracyjnych. Dla zwiększenia nośności podłoża pod filtrami należy wykonać skucie istniejącego podłoża i wykonać fundamenty żelbetowe pod zbiorniki filtracyjne. Roboty powyższe ze względu na konieczność ciągłego uzdatniania wody należy przeprowadzić po zamontowaniu i uruchomieniu nowego ciągu technologicznego. W celu wykonania fundamentów pod istniejącymi filtrami należy zdemontować filtry wraz z armaturą i wykonać ponowny montaż po zakończeniu robót budowlanych.

# OPIS ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH

Urządzenia uzdatniające układu technologicznego zostały wykonane na godzinową wydajność Q=45 m3/h. Urządzenia układu technologicznego zostały dobrane przez firmę INSTALcompact Poznań.

Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego:

- aeracja – napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 120 sekund, ilość powietrza 3÷5% ilości wody

- filtracja jednostopniowa –odżelazienie i odmanganianie na złożu kwarcowym i katalitycznym, z prędkością filtracji vf<8,0 m/h

- retencja wody w istniejącym zbiorniku retencyjnym 2x300m3

- pompownia II stopnia – pompowanie wody do sieci wodociągowej

## Zestaw aeracji

Z uwagi na skład wody surowej zastosowano ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze złożem z pierścieniami Raschiga oraz wymuszonym przepływem powietrza.

Dla natężenia przepływu Q = 45 m3/h oraz czasu kontaktu tzal>120 s. zainstalowano 1 zestaw aeracji AIC1000 o średnicy Dn=1000 mm. i objętości V=1,7m3 produkcji INSTALcompact. Orurowanie zestawu wykonano ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej.

Rzeczywisty czas kontaktu wynosi:

Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natężenia przepływu wody tj. 10%*45 = 4,5 m3/h.

Zamontowano  sprężarkę LF-x-1,5

Q1=7,4 m3/h

p = 1,0 MPa

P=1,5 kW

Zdjęcie. Aerator, sprężarka, rozdzielnia pneumatyczna, pompa płuczna

## Zestawy filtracyjne - odżelazianie i odmanganianie

Dla natężenia przepływu wody Q=45 m3/h oraz zalecanej prędkości filtracji
vf <8 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

Zainstalowano 3 zestawy filtracyjne FIC/106/6126/N.

Powierzchnia 1 filtra wynosi 2,01 m2.

Całkowita powierzchnia filtracji:

Ff = 3*2,01 = 6,03 m2> Ff wym= 5,6 m2

Rzeczywista prędkość filtracji wynosi:

Filtry służące do odżelaziania i odmanganiania pracują na jednym stopniu filtracji, zostały zasypane złożem kwarcowym i złożem katalitycznym G-1.

Obecnie pracujące zestawy filtracyjne (3 szt) zostały wypełnione złożem filtracyjnym według poniższego zestawienia.

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu):

- złoże kwarcowe o granulacji 8÷16 mm - objętość dennicy filtra

- złoże kwarcowe o granulacji 4÷8 mm – 10 cm.

- złoże kwarcowe o granulacji 2÷4 mm – 10 cm.

- złoże katalityczne G-1 o granulacji 1÷3 mm – 70 cm.

- złoże kwarcowe o granulacji 0,8÷1,4 mm –70 cm.

Każdy zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów:

- Filtra ciśnieniowego Dn=1600 mm, Hwalczaka=1600 mm

- Odpowietrznika, typ 1.12G ¾”,

- Złoża filtracyjnego

- 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi,

- Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej

- Drenaż rurowy ze stali nierdzewnej,

- Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami

- Niezbędnych przewodów elastycznych

- Spustu

Zdjęcie. Filtry odżelaziania i odmanganiania

Obecnie pracują zestawy filtracyjne FIC/106/6126 prod. INSTALcompact – 3 kpl. Orurowanie zestawów wykonano ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi, sygnalizacją położenia on/off i zaworkami tłumiącymi. Zestawy filtracyjne posiadają atest PZH nr HK/W/0197/02/2006.

# OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ – Technologia SUW

Dobór urządzeń uzdatniających układu technologicznego został przyjęty na godzinową wydajność Qśr.=75 m3/h. Urządzenia układu technologicznego zostały dobrane przez firmę PRESTIGE Poznań.

Przyjęto zastosowanie następującego układu technologicznego:

- aeracja – napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 120 sekund, ilość powietrza 10% natężenia przepływu wody,

- filtracja jednostopniowa – odżelazianie na złożu kwarcowym i katalitycznym z prędkością filtracji vf<8,0 m/h,

- retencja wody w zbiornikach retencyjnych 2x300m3

- pompownia II stopnia – pompowanie wody do sieci wodociągowej

## Zestaw aeracji

Z uwagi na skład wody surowej przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze złożem z pierścieniami Raschiga oraz wymuszonym przepływem powietrza.

Dla prawidłowej pracy stacji uzdatniania gwarantującej uzyskanie dobrych parametrów wody i zabezpieczające dostawę wody do wszystkich gospodarstw i cele przeciwpożarowe dobrano średnie natężenia przepływu Q = 75 m3/h oraz zalecany czasu kontaktu tzal>120 s.

Wymagana objętość zestawu napowietrzającego wyniesie:

Proces napowietrzania przebiegał będzie w zestawie napowietrzającym AIC 1000 (istniejący) o średnicy Dn=1000 mm i objętości V=1,7 m3 i zestawie napowietrzającym ZN 800 (projektowany) o średnicy Dn=800mm i objętości V=1,0m3.

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do aeratorów wynosi 10% natężenia przepływu wody tj. 10%*75 = 7,5 m3/h.

Dobrano sprężarkę bezolejową spiralną Atlas Copco typ SF 2-10:

Q1= 12,24 m3/h

p = 1,0 MPa

P=2,2 kW

Wersja w zabudowie wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza o pojemności 270 l oraz z wbudowanym osuszaczem CD.

Zestaw napowietrzający ZN 800 składa się z następujących elementów:

- Aeratora ciśnieniowego z stali czarnej średnicy D=800 mm,

- Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna aeratora dwuskładnikowa typ EPX 1000 grubości 1000 micrometrów - nakładana natryskowo elastomerem poliuretanowym,  polimocznikowym, utwardzana chemicznie i termicznie,

- Odpowietrznika, typ 1.12G 1”,

- 1 właz boczny rewizyjny z windą

- Złoże w postaci pierścieni VSP,

- 2 przepustnic Omal w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami ręcznymi,

- Orurowania – rur i kształtek ze stali kwasoodpornej; Kołnierze aluminiowe; Śruby, podkładki, nakrętki: ze stali ocynkowanej,

- Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej,

- Niezbędnych przewodów elastycznych,

- Manometr,

- Zawór bezpieczeństwa,

- Zawory czerpalne.

Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej.

Zestaw aeracji posiada atest PZH nr HK/W/0406/02/2015.

## Zestawy filtracyjne - odżelazianie i odmanganianie

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddana zostanie procesowi filtracji pośpiesznej. Przyjmuje się, iż proces filtracji realizowany będzie w oparciu o zespoły filtracyjne stalowe pośpieszne ciśnieniowe ze złożem mieszanym. Efektem procesu będzie zatrzymanie na złożu filtracyjnym wytrąconych z wody części wodorotlenków żelaza i manganu, obniżenie poziomu barwy i mętności wody. Wymagana powierzchnia filtracji przy przepływie wody w ilości Q=75 m3/h przy przyjętej prędkości filtracji poniżej 8 m/h wyniesie:

Dobrano dodatkowo 2 zespoły filtracyjne ZF 1600 o powierzchni filtracyjnej 1 zespołu wynoszącej F=2,01 m2. Przy zastosowaniu 3 istniejących zespołów filtracyjnych FIC/106/6126/N oraz 2 nowych zespołów filtracyjnych ZF 1600 całkowita powierzchnia filtracji wyniesie:

Ff = (3+2) x 2,01 = 10,05 m2 > Ff wym= 9,38 m2

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie:

Filtry służące do odżelaziania i odmanganiania będą pracować na jednym stopniu filtracji, zostaną zasypane złożem kwarcowym i złożem katalitycznym G-1.

Masa aktywna G-1 stosowana jest w filtrach otwartych jak również ciśnieniowych do filtrowania wody zawierającej nadmierne ilości związków żelaza i manganu szczególnie w przypadku występowania ich w postaci organicznej.

Masa aktywna G-1 zapewnia:

- efektywne usuwanie związków żelaza i manganu do wartości normatywnych

- bardzo dobre właściwości sorpcyjne

- przedłużenie okresu używalności filtra

- poprawę wydajności filtracji

- przedłużenie filtrocyklu

- natychmiastowy efekt usuwania Fe i Mn bez dodatkowych „uaktywniaczy”

Masa aktywna G-1 spełnia wszelkie wymogi higieniczne i posiada atest PZH dopuszczający do uzdatniania wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Posiada również ocenę higieniczną PZH Nr W/335/91 z dnia 13.08.91 r. - pozytywna

pod względem zdrowotnym do stosowania Masy aktywnej G-1 w procesie usuwania żelaza i manganu z wody.

Dane materiału:

• Barwa: czarno-brązowa

• Wilgotność: <3%

• Gęstość: 4,0 t/m3

• Ciężar nasypowy: 2,0 t/m3

• Ekspansja złoża: 25 %

Czas kontaktu wody z warstwą masy katalitycznej wyniesie:

tk = 0,70 m/7,46 m/h = 0,094 h = 5,6 min

Minimalna wartość czasu kontaktu wody z masą katalityczną G-1 gwarantującą ponad  90% usunięcia manganu z wody przy stężeniu żelaza poniżej 1 mg/l wynosi 1,5 min (K. Wilmański „Usuwanie manganu z wody podziemnej przy zastosowaniu mas katalitycznych”, Technologia wody nr 3,2014r.). Zastosowanie 70 cm warstwy masy katalitycznej zapewni wymagany stopień usunięcia manganu z wody ( uzyskanie stężenia poniżej  0,05 mg/l).

Obecnie pracujące zestawy filtracyjne (3 szt.) oraz nowe zestawy filtracyjne (2 szt.) należy wypełnić złożem filtracyjnym według poniższego zestawienia.

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu):

- złoże kwarcowe o granulacji 8÷16 mm - objętość dennicy filtra

- złoże kwarcowe o granulacji 4÷8 mm – 10 cm

- złoże kwarcowe o granulacji 2÷4 mm – 10 cm

- złoże katalityczne G -1 o granulacji 1÷3 mm – 70 cm

- złoże kwarcowe o granulacji 0,8÷1,4 mm –70 cm

Wstępne płukanie Masy aktywnej G-1:

- Przed rozruchem złoże powinno być dobrze wstępnie wypłukane z intensywnością podaną w parametrach regeneracji aż do klarownego, wypływu popłuczyn: 1-szy raz po zasypaniu ½ kolumny, 2-gi raz po całkowitym napełnieniu kolumny oraz

- Dezynfekcja  podchlorynem sodowym; w zależności od wielkości filtra od 30 do 60l podchlorynu na filtr. W razie braku klarownego i bezwonnego wypływu filtratu cykl wstępnego płukania należy powtórzyć.

Proces dezynfekcji, w zależności od potrzeb należy powtarzać, co 4-6 miesięcy. Również, co 4-6 miesięcy konieczne jest sprawdzenie stanu i ilości złoża i ewentualne jego uzupełnienie.

Każdy zespół filtracyjny typu ZF składa się z następujących elementów:

- Filtra ciśnieniowego z stali czarnej o średnicy D=1600 mm, z Hwalczaka= 1600 mm,

- Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna filtra dwuskładnikowa typ EPX 1000 grubości 1000 micrometrów - nakładana natryskowo elastomerem poliuretanowym,  polimocznikowym, utwardzana chemicznie i termicznie,

- Odpowietrznika, typ 1.12G 1’’,

- Wziernik

- Złoża filtracyjnego,

- Właz boczny z windą

- Drenaż rurowy antenowy wykonany ze stali 1.4301 z szczelinami o szerokości poniżej 0,5mm,

- 6 przepustnic Omal w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami pneumatycznymi oraz sygnalizacją położenia on/off,

- Orurowania – rur i kształtek ze stali 1.4301, Kołnierze aluminiowe; Śruby, podkładki, nakrętki: ze stali ocynkowanej,

- Konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,

- Niezbędnych przewodów elastycznych,

- Manometry,

- Zawory czerpalne.

Przyjęto zestawy filtracyjne ZF 1600 prod. PRESTIGE. Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi, sygnalizacją położenia on/off i zaworkami tłumiącymi. Zestawy filtracyjne posiadają atest PZH nr HK/W/0112/01/2015.

Technologia montażu układu technologicznego

Prefabrykacja orurowania układu technologicznego realizowana będzie w warunkach stabilnej   produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest kompletne orurowanie i urządzenie. Nie dopuszcza się spawania orurowania na obiekcie. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali 1.4301. Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium przy wykonywaniu rozgałęzień rur należy zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej.

Połączenia rur realizować za pomocą głowic otwartych lub zamkniętych do spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających:

- dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej,

- powtarzalność parametrów spawania,

- minimalną ilość niezgodności spawalniczych,

- potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania.

- wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą głowic do spawania orbitalnego lub za pomocą automatu sterowanego numerycznie, posiadają odpowiednią  jakość spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiem parametrów spawania;

- wszystkie połączenia spawane poddane są procesowi trawienia, który zapewnia wysoką trwałość urządzenia;

- rozgałęzienia rurociągów będą wykonane przy wykorzystaniu urządzenia do rozgałęziania rur „wyciągania szyjek”.  Rozgałęzienia zostaną wykonane w technologii wyciągania szyjek. Umożliwi to stosowanie spoin doczołowych charakteryzujących się pełnym przetopem łączonych elementów oraz brakiem „martwych przestrzeni” mogących być ogniskiem korozji;

- połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany aluminiowy pełny kołnierz luźny.

## Regeneracja filtra

Procesem towarzyszącym w procesie uzdatniania wody jest proces płukania – regeneracji złoża   filtracyjnego, który realizowany będzie przy zastosowaniu powietrza oraz wody uzdatnionej.

Przyjęto system regeneracji filtra powietrzno – wodny.

Proces regeneracji filtra odbywać się będzie w następujących etapach:

- I-etap – płukanie powietrzem z intensywnością
q = 20 l/s*m2 tj. z wydajnością Q = 145m3/h przez 5 minut.

- II-etap – płukanie wodą z intensywnością
q = 12 l/s*m2 tj. z wydajnością Q = 87 m3/h przez tpł.w = 7 minut.

Płukanie filtra powietrzem na pracujących filtrach odbywa się za pomocą zestawu dmuchawy DIC-83H.

Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów:

- Dmuchawy, Q= 145 m3/h, pdm = 4,6 m ,  P=5,5 kW

- Zaworu bezpieczeństwa 2BX2 147-83H

- Łącznika amortyzacyjnego ZKB, DN 65

- Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 65

- Przepustnicy odcinającej DN 65

W celu zapewnienia ciągłości pracy SUW do płukania filtra powietrzem po rozbudowie  dobrano drugi zestaw dmuchawy typu SCL K08R MD.

Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów:

- Dmuchawy, Q= 160 m3/h, pdm = 4,6 m ,  P=5,5 kW

- Zaworu bezpieczeństwa

- Łącznika amortyzacyjnego ZKB, DN 65

- Zaworu zwrotnego  DN 65

- Przepustnicy odcinającej DN 65

Zdjęcie. Wykres funkcji wydajności od sprężu

Dmuchawy EFFEPIZETA (FPZ) gwarantują niezawodność pracy ze względu na wysoką jakość. Osiągane parametry dmuchaw umożliwiają szeroki zakres zastosowań. Urządzenia w całości wykonane są ze stopu aluminium, z precyzyjnie wyważonym wirnikiem zamontowanym na wale silnika. Dmuchawy przeznaczone są do ciągłej pracy, dla nadciśnienia parametry dochodzą do 750 mbar i dla podciśnienia do 500 mbar.

W celu płukania filtrów wodą istniejąca pompa płuczna będzie obsługiwać wszystkie filtry:

TP 100-200/2/5,5kW

o parametrach:

- Qpł.=90 m3/h

- Hpł.=16 mH2O

- P=5,5 kW

## Pompownia główna nr 1 i nr 2 – zestaw hydroforowy pomp II stopnia

### Zestaw hydroforowy nr 1:

Zestaw hydroforowy wyposażony jest w wysokosprawne pompy

ZH-ICL/M 5.18.80/7,5kW (układ wyposażono w pompę rezerwową)

Założone parametry pracy zestawu:

Sekcja gospodarcza:

- Q= 90 m3/h – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej

- H= 70 mH2O – wysokość podnoszenia

### Zestaw hydroforowy nr 2 :

Zestaw hydroforowy wyposażony jest w wysokosprawne pompy

ZH-ICL/M 4.18.60/5,5kW (układ wyposażono w pompę rezerwową)

Założone parametry pracy zestawu:

Sekcja gospodarcza:

- Q= 50 m3/h – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej

- H= 65 mH2O – wysokość podnoszenia

Orurowanie zestawu nr 1 i nr 2 oraz ramę wsporczą wykonano ze stali          nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Zestawy hydroforowe posiadają atest PZH nr HK/W/0134/01/2006.

## Dozownik podchlorynu sodu:

Dezynfekcja wody będzie prowadzona za pomocą zestawu dozującego podchloryn sodu. Będzie on zainstalowany na rurociągu tłoczącym wodę do zbiorników w pomieszczeniu chlorowni.

Dane do doboru chloratora:

Q=75 m3/h – natężenie przepływu wody

D=0,3 g/m3 – wymagana dawka chloru

c=3% - stężenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m3 wody:

D1NaOCl=D/c=0,3/0,03=10 gNaOCl/m3

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:

DNaOCl=Q* D1NaOCl=75*10=750 gNaOCl/h

Zakładając, że 1g NaOCl=1 ml NaOCl oraz że, częstotliwość skoku pompki membranowej wynosi 100 impulsów na minutę tj. 6000 imp./h otrzymujemy:

DNaOCl= (750 ml NaOCl/h)/(6000 imp./h)=0,125 ml/imp.

Z wykresów doboru firmy Jesco dobrano zestaw dozujący MAGDOS DX sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów.

W skład zestawu wchodzą:

- pompka Magdos DX

- podstawka pod pompkę

- mieszadło typu ubijak

- zestaw czerpalny giętki SA 4/6

- czujnik poziomu NB/ABS

- zawór dozujący IR 6/12

- wąż dozujący 10 mb

- zbiornik dozowniczy 60 l

Dla pełnej automatyki stacji należy wymienić zestaw na odpowiadający w/w   parametrom.

## Armatura pomiarowa

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjęto wodomierze z nadajnikiem impulsów:

|  | woda surowa (wymiana na nowy) | - | MWN 100 NKO, DN 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | woda uzdatniona na sieć gminną zestaw nr 1(istniejący - bez zmian) | - | MWN 150 NKO, DN 150, |
|  | woda uzdatniona na sieć gminną zestaw nr 2 (istniejący – bez zmian) | - | MWN 100 NKO, DN 100, |
|  | woda płuczna (1szt.istniejący bez zmian + 1szt. projektowany) | - | MWN 125 NKO, DN 125, |
|  | sterowanie chloratorem (istniejący bez zmian) | - | MWN 125 NKO, DN 125. |

## Przepustnice

W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych zastosowano nowoczesne przepustnice odcinające z dyskiem ze stali nierdzewnej w obudowie aluminiowej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi, sygnalizacją położenia on/off i zaworkami tłumiącymi – dostawa PRESTIGE w ramach poszczególnych zestawów technologicznych.

## Odpowietrzniki

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej firmy MANKENBERG – dostawa w ramach zestawu filtracyjnego.

## Rozdzielnia pneumatyczna

Szafa pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników.

Wyposażona jest w następujące elementy:

- filtr powietrza ze spustem automatycznym;

- filtro-reduktory;

- filtr mgły olejowej ze spustem automatycznym;

- zawory dławiąco-zwrotne;

- zawory elektromagnetyczne;

- zawór odcinający;

- reduktor;

- manometry;

- rotametr ;

- czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki

- kształtki z tworzywa

- węże poliamidowe.

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie. Szafa z zestawem napowietrzającym połączona jest wężykami poliamidowymi średnicy G 1/2” PA i przepustnicami połączona jest wężykami poliamidowymi średnicy G 1/4” PA.

Elementy szafy przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłowników:

Odwadniacz powietrza

Odwadniacz powietrza służy do usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń powietrza w postaci kropelek wody. Odwadniacz posiada możliwość automatycznego usuwania skroplin oraz wyposażony jest w filtr siatkowy o średnicy oczek 30 (m. Średnica przyłącza: G 1/2”.

Regulator ciśnienia z zasilaniem siłowników pneumatycznych.

Regulator ciśnienia służy do utrzymania ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki pneumatyczne przepustnic przy filtrach. Zalecone ciśnienie zasilania siłowników pneumatycznych: p = 0,4 MPa. W celu bieżącej kontroli wartości ciśnienia powietrza regulator ciśnienia wyposażony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Średnica przyłącza: G 1/2”.

Regulator ciśnienia z odwadniaczem i odolejaczem

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w postaci drobinek oleju w powietrzu ze sprężarki wykorzystywanym w procesie napowietrzania oraz regulacji ciśnienia powietrza zastosowano regulator ciśnienia z odwadniaczem i odolejaczem z spustem automatycznym. Zalecane ciśnienie powietrza do aeracji: p = ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

W celu bieżącej kontroli wartości ciśnienia powietrza regulator ciśnienia wyposażony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o średnicy oczek 5 (m. Średnica przyłącza G 1.

Zawór magnetyczny

Zawór magnetyczny jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody.

W przypadku, gdy pracuje pompa głębinowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane jest na aerator.  W przypadku, gdy pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien automatycznie zostać zamknięty. Zawór ten jest normalnie zamknięty tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest zamknięty. Średnica przyłączy: G 1/2”.

Rotametr

Rotametr DN 25 jest przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów.  W rozdzielni pneumatycznej służy on do pomiaru natężenia przepływu powietrza do aeracji. Powietrze przepływając od dołu do góry stożkowej rury pomiarowej podnosi ruchomy pływak. Wysokość uniesienia pływaka jest proporcjonalna do natężenia przepływu, które jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartość  wyznacza górna krawędź pływaka

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie o wymiarach 800x600x200 mm. Ze względu na rozbudowę stacji uzdatniania rozdzielnicę należy wymienić na odpowiadającą parametrami napowietrzania i sterowania pracą przepustnic zainstalowanych na starym i nowym ciągu technologicznym.

## Osuszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na zbiornikach i rurociągach stalowych zastosowano osuszacz powietrza kondensacyjny QD-190 o wydajności Q=750 m3/h i max mocy 1,0kW. Dla prawidłowej pracy stacji uzdatniania zaleca się dostawę drugiego osuszacza powietrza n.p.:

Osuszacz ATIKA ALE 600

- Wydajność 60 l/24h

- Przepływ powietrza 680 m3/h

- Zużycie energii 1000 W

- Elektroniczny higrostat z wyświetlaczem

- Uchwyt i kółka ułatwiające relokację

- Licznik godzin

- Wysoka wydajność

- Mocna i trwała konstrukcja

## Rurociągi technologiczne w budynku

Tabela 9. Rurociągi międzyobiektowe stal nierdzewna

| Rurociąg | Natężenie przepływu | Średnica nominalna | Średnica rzeczywista wewnętrzna | Prędkość przepływu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3/h] | [mm] | [mm] | [m/s] |
| Rurociąg wody surowej od wejścia do stacji do zestawu aeratora | 45 | 125 | 135,7 | 0,86 |
| Rurociąg wody napowietrzonej od zestawu aeracji do zestawów filtracyjnych | 45 | 125 | 135,7 | 0,86 |
| Rurociąg wody uzdatnionej od zestawów filtracyjnych do wyjścia ze stacji. | 45 | 125 | 135,7 | 0,86 |
| Rurociąg wody płucznej | 90 | 125 | 110,3 | 1,73 |

UWAGA:

Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10

(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

### Oznaczenie – kolorystyka rurociągów technologicznych

Przewody w SUW powinny być oznakowane następującymi kolorami:

|  | woda surowa | - | zielona |
| --- | --- | --- | --- |
|  | woda uzdatniona | - | niebieska |
|  | woda do płukania | - | ciemno zielona |
|  | powietrze | - | błękitny |
|  | popłuczyny | - | jasnobrązowy |

## Rozdzielnia technologiczna i sterowanie AKPiA

Technologia

Rozdzielnica Technologiczna (RT) będzie  rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana będzie z Rozdzielni Energetycznej RO napięciem 3 x 400 V kablem pięciożyłowym.

Rozdzielnica zawiera zasilanie i sterowanie: pompami głębinowymi, pompami wysokiego ciśnienia, sprężarkami, napędem przepustnic, urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. Należy w niej również zamontować zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia termiczne dla zasilanych urządzeń. Na drzwiach rozdzielni zamontowany winien być kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 10 cali), dzięki któremu będzie można obserwować parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować pracą całej stacji.

Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane powinny być kompaktowymi wyłącznikami silnikowymi. Włączanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje poprzez aparaturę kontrolno - sterującą (przełączniki trybu pracy AUTO-0-RĘKA dla silników).

W ochronie przed uszkodzeniem należy zastosować szybkie wyłączenie napięcia przy zastosowaniu połączeń wyrównawczych. Ochrona uzupełniona będzie poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe.

Sterowanie AKPiA

Sterowanie urządzeniami technologicznymi odbywać się będzie przy pomocy programowalnego sterownika PLC. Zakłada się modułową konfigurację sterownika, z odrębnymi procesorami dla każdego, niezależnie funkcjonującego pola rozdzielni. Poszczególne procesory będą się komunikować ze sobą poprzez switch przemysłowy, ale dzięki rozproszonej konfiguracji będzie możliwa praca SUW także przy uszkodzeniu jednego z procesorów.

Podstawowe dane techniczne sterowników:

- Zasilanie: 15..230VDC (standardowo poprzez zasilacz buforowy z podtrzymaniem akumulatorowym),                                                                                                                                       - Interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485,                                                                                                   - Parametry transmisji: protokół Ethernet TCP/IP, MODBUS RTU                                                                                             - Temperatura pracy: -5...+75 °C,                                                                                                                                   - Wilgotność: 5...95 %.

Sterownik w wersji rozszerzonej powinien umożliwiać:

- Dostęp poprzez panel zainstalowany na szafie rozdzielnicy i poprzez stanowisko operatorskie zamontowane w pomieszczeniu dyżurki lub w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej pozwalający na przegląd nastaw i aktualnych parametrów pracy SUW, komunikatów alarmowych, zmianę nastaw, uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń, przegląd historii pracy itp.

- Dostęp poprzez przeglądarkę internetową i wbudowany serwer WWW oraz system stron internetowych pozwalający na przegląd bieżących danych procesowych, nastaw, komunikatów alarmowych bieżących i historycznych i zdalną zmianę nastaw,

- Gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach,

- Obsługę różnych interfejsów komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/GPRS/EDGE/UMTS) z wykorzystaniem protokołów internetowych.

Sterownik PLC uruchamia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych urządzeń pomiarowych SUW (tj. z sond hydrostatycznych, przepływomierzy, przetworników ciśnienia ) oraz w oparciu o wpisany do jego pamięci algorytm pracy. Programu wewnętrzny oprócz realizacji algorytmu uzdatniania wody, zabezpiecza pompy przed suchobiegiem, blokuje pracę urządzeń jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię, umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami.

Na stanowisku operatorskim zainstalowany będzie serwer z oprogramowaniem typu SCADA umożliwiający sterowanie procesem uzdatniania wody w SUW Zarzecze.

Program SCADA będzie obsługiwać pracę:

- informowanie o poziomie napełnienia zbiorników retencyjnych wody czystej;

- informowanie o stanie pracy urządzeń (studnie i pompy, sprężarka, dmuchawa , pompa dozowania chloru, zestawy hydroforowe);

- sterowanie pracą pompowni I stopnia – ujęcia wody studni S1,S1bis, S2 i S3.

- sterowanie pracą urządzeń technologicznych SUW

- sterowanie pracą pompowni II stopnia – zestawów hydroforowych ZH1 i ZH2.

-bieżące raportowanie ilości wody uzdatnionej

Projektowana stacja uzdatniania wody będzie pracować całkowicie automatycznie.

Sterowanie pracą studni

Pompy w poszczególnych studniach będą naprzemiennie włączane luby wyłączane w zależności od poziomu wody w zbiornikach wody czystej. Ponadto uruchomienie pomp będzie zależało od poziomu lustra wody w studni – po obniżeniu się lustra wody poniżej zadanego poziomu pompa zostanie wyłączona, a sygnał o wyłączeniu przekazany do lokalnego stanowiska operatorskiego. W studniach należy umieścić sondy hydrostatyczne w rurach osłonowych, sygnał z sondy należy przekazywać do systemu sterownia za pomocą dedykowanego kabla ekranowanego.

Sterowanie pracą filtrów

Płukanie filtra będzie uruchamiane automatycznie lub ręcznie przez operatora. Dodatkowymi warunkami dla uruchomienia płukania będzie opróżnienie komory odstojnika (części dla wody popłucznej), okres nocny i napełnione zbiorniki wody czystej. Opróżnianie komory osadnika i usuwanie osadu wykonywane będzie ręcznie przez operatora.

Przebieg płukania będzie odbywał się automatycznie: zatrzymanie pracy filtrów, otwarcie przepustnic z napędem pneumatycznym, uruchomienie dmuchawy do napowietrzenia filtra, uruchomienie pompy płucznej kierującej wodę ze zbiorników do płukanego filtra. Czas trwania faz oraz czasookresy płukania filtrów ustalać będzie technolog/operator.

Sterowanie dezynfekcją wody

Ilość roztworu podchlorynu sodu podawanego do dezynfekcji (przed zbiornikiem wody czystej lub za pompami IIo) będzie określana z zależności:

q= Dp * Qw/Cp

gdzie:

q – wydajność pompki podchlorynu, dm3/h

Dp – dawka podchlorynu g/m3 (ustalana przez technologa/operatora)

Qw – przepływ wody, m3/h (suma przepływów mierzonych przez przepływomierze na odpływie z filtrów lub przepływ wody mierzony na rurociągu tłocznym pompowni IIo).

Cp– stężenie podchlorynu sodu (świeży podchloryn - 145 g/dm3)

Sygnał ze sterownika (w postaci sygnału 4-20 mA) wyznaczony jak wyżej będzie przesłany do modułu pompki dawkującej.

Sterowanie pompownią IIo

Praca pompowni IIo uzależniona będzie od ciśnienia wody w sieci wodociągowej i jednocześnie od poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym. W warunkach, kiedy poziom wody w tym zbiorniku będzie zbyt niski (z zachowaniem rezerwy pożarowej) maksymalnej nastąpi ograniczenie ciśnienia, dalej na poziomie minimum nastąpi całkowite wyłączenie pomp pompowni IIo .

Wyłączenie pomp nastąpi również automatycznie po obniżeniu poziomu wody w zbiorniku wody czystej poniżej wartości minimum.

Przetwornice częstotliwości współpracujące z pompami będą dostosowywały ciśnienie wody w rurociągu tłocznym na zadanym stałym poziomie.

Pracą zespołu hydroforowego zarządzał będzie sterownik, który powinien spełniać następujące funkcje:

- utrzymanie zadanej wartości ciśnienia (przedziału ciśnień) w kolektorze tłocznym zestawu przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od poboru wody

- pozwalać na podłączenie przetworników różnorodnych wielkości fizycznych, co umożliwia regulację na podstawie takich parametrów, jak przepływ, poziom, temperatura itp.

- umożliwiać włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy. Taki sposób sterowania powoduje wydłużenie cykli pracy pomp oraz równomierne ich zużywanie (łącznie z pompą rezerwową);

- uniemożliwiać jednoczesne włączenie więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy poszczególnych pomp;

- blokować możliwość natychmiastowego włączenia/wyłączenia pompy po wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, przez co uniemożliwiać pulsacyjną pracę urządzenia w przypadku gwałtownych zmian poboru wody;

- pozwalać na ograniczenie (np. ze względów energetycznych) maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie;

- zabezpieczać zestaw przed suchobiegiem, wyłączając kolejno poszczególne pompy zestawu przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (dla zestawów z bezpośrednim podłączeniem do wodociągu) lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obniży się poniżej wartości zadanej;

- wyłączać pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym;

- umożliwiać wyłączenie pomp pomocniczych w przypadku, gdy różnica ciśnień w kolektorze tłocznym i ssawnym przekracza ich maksymalną wysokość podnoszenia (co zabezpiecza je przed pracą z zerową wydajnością);

- pozwala na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu (np. w celu uniknięcia niekontrolowanego wypływu wody z uszkodzonej instalacji);

- pozwalać na zmianę zasilania dla każdej z pomp poprzez przetwornicę częstotliwości lub bezpośrednio z sieci

- w czasie małych poborów wody (gdy pracuje jedna pompa) umożliwiać przełączanie pomp, zapewniając ich optymalne wykorzystanie;

- pozwalać na wyłączenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany czas nie zmieniła się liczba pracujących pomp, a ciśnienie tłoczenia znajduje się pomiędzy zadaną wartością minimalną i maksymalną;

- umożliwiać komunikację z sterownikiem obsługującym drugi zesta hydroforowy oraz układy filtrów istniejący oraz projektowany

- umożliwiać dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu tłocznego poprzez dyskretne zmiany ciśnienia, w zależności od liczby włączonych pomp;

- w przypadku dodatkowego wyposażenia w przepływomierz z nadajnikiem – umożliwiać dopasowanie układu do charakterystyki rurociągu poprzez uzależnienie ciśnienia na wyjściu z pompowni od przepływu;

- umożliwiać automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych (porach doby);

- w zależności od wyposażenia zestawu w elementy pomiarowe umożliwiać odczyt aktualnych parametrów eksploatacyjnych systemu pompowego (ciśnienie, temperatura, przepływ, pobór mocy itp.);

- umożliwia współpracę w sieci sterownikowej oraz z zewnętrznym komputerem z systemem SCADA, co pozwala na pełną wizualizację procesu sterowania, monitorowanie oraz zmianę parametrów pracy urządzenia z zewnątrz. Komunikacja komputera ze sterownikami innymi  w powinna się odbywać za pomocą sieci Ethernet lub siec radiową WIFi

- w przypadku awarii przetwornicy, sterownik automatycznie winien przejść w tryb pracy progowo – czasowej. Zastosowanie przetwornicy częstotliwości daje dodatkowo możliwość łagodnego rozruchu agregatu pompowego, co przyczynia się do zmniejszenia uderzeń hydraulicznych i elektrycznych w układzie.

# INSTALACJE WEWNĘTRZNE W STACJI WODOCIĄGOWEJ

## Instalacje wod-kan.

W pomieszczeniu hali filtrów przewiduje się rozbudowę instalacji kanalizacyjnej dla nowego ciągu technologicznego.

Instalacja kanalizacyjna obejmuje odprowadzenie ścieków z:

- hali technologicznej- popłuczyny,

- wpustów podłogowych w hali i kanale technologicznym

Pozostałe pomieszczenia posiadają kanalizację i wpusty podłogowe.

Z uwagi na różny charakter ścieków projektuje się ich odprowadzenie oddzielnymi kanałami i odrębne ich unieszkodliwienie.

Instalację kanalizacyjną projektuje się z rur PVC.

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Projektuje się kanalizację technologiczną PE 125 obejmującą odprowadzenie popłuczyn z nowego bloku filtrów poprzez zbiornik (skrzynię) kontrolno–pomiarową do istniejącej studzienki betonowej  1200 na zewnątrz budynku, skąd rurociągiem grawitacyjnym PVC  200 do odstojnika popłuczyn.

UWAGA: Wszystkie próby szczelności należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji oraz obowiązującymi przepisami
i normami.

## Instalacje wentylacyjne

Hala uzdatniania wody, hydrofornia i inne pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną.

Sposób użytkowania istniejącego pomieszczenia w tym chlorowni nie ulega zmianie.

W pomieszczeniu chlorowni istnieje wentylacja grawitacyjna dodatkowo  wykonano wentylację mechaniczną. W przypadku awarii i konieczności przewietrzenia pomieszczenia– pracuje wentylator dachowy typ WD–16 Juwent z silnikiem 0,23 kW w wykonaniu z nieplastyfikowanego (twardego) polichlorku winylu (PVC), charakteryzującego się dużą odpornością chemiczną.

Wentylator zapewnia 20-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu.

Wentylator osadzony jest na podstawie dachowej typ BII/160. Przewód od wentylatora sprowadzono do pomieszczenia i otworzono go 0,50 m nad posadzką.

## Ogrzewanie pomieszczeń

Sposób ogrzewania budynku stacji uzdatniania nie ulega zmianie, tzn istniejące elektryczne piece akumulacyjne będą dalej użytkowane.

Przewiduje się doposażenie SUW o 3 szt. pieców akumulacyjnych.

## Instalacje elektryczne

Instalacji elektrycznej w budynku SUW niezwiązanej z technologią uzdatniania wody /oświetlenie, gniazda 220V/ oraz zasilanie i sterowanie zestawami pompowymi sieciowymi nie przewiduje się wymieniać.

Instalację elektryczną technologiczną, sterowanie wg projektu branży elektrycznej.

# INSTALACJE ZEWNĘTRZNE  STACJI WODOCIĄGOWEJ

W celu zmniejszenia kosztów zasilania elektrycznego stacji planuje się montaż paneli fotowoltaicznych. Energetyka słoneczna stanowi jedną z najbardziej obiecujących gałęzi odnawialnych źródeł energii. Do spożytkowania energii cieplnej służą kolektory słoneczne, natomiast ogniwa fotowoltaiczne do bezpośredniej przemiany energii słonecznej w elektryczną.

Zdjęcie. Schemat pracy paneli fotowoltaicznych

Jest to możliwe dzięki tzw. zjawisku fotoelektrycznemu – światło (promieniowanie elektromagnetyczne), działając na ciało stałe, wywołuje siłę elektromotoryczną, ta z kolei powoduje przepływ prądu w obwodzie elektrycznym. Urządzenia wykorzystujące ten proces to złącza półprzewodnikowe, nazywane ogniwami fotowoltaicznymi lub fotoogniwami. Najważniejszą składową typowego ogniwa fotowoltaicznego jest krzem krystaliczny – zastosowanie tego pierwiastka umożliwia uzyskanie relatywnie wysokiej sprawności zmiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. W budowie każdego ogniwa wyróżniamy dwie warstwy półprzewodnika – typu "p" oraz typu "n" (rys.). Zamknięcie obwodu elektrycznego powoduje przepływ prądu pod wpływem działania promieniowania słonecznego. Z reguły na pojedynczym ogniwie napięcie nieznacznie przekracza 0,5 V i 2 W mocy, dlatego aby uzyskać bardziej użyteczne napięcie i większą moc, ogniwa łączone są w moduły (zwane inaczej panelami). W ich skład wchodzą zlutowane ze sobą ogniwa słoneczne, przykryte warstwą antyrefleksyjną, zapewniającą lepszą absorpcję promieniowania. Całość ochrania szyba, a urządzenie oprawione jest w aluminiowe ramy. W zależności od struktury i technologii produkcji, wyróżniamy ogniwa fotowoltaiczne z krzemu monokrystalicznego, polikrystalicznego lub amorficznego. Największą sprawność uzyskują ogniwa monokrystaliczne. Rozpoznamy je po charakterystycznym czarnym kolorze – są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie powierzchnia do montażu paneli jest ograniczona. 
Z kolei sprawność ogniwa informuje nas, jaki procent energii promieniowania słonecznego przetwarzany jest na energię elektryczną. Im większa sprawność, tym mniejsza powierzchnia będzie wymagana do uzyskania żądanej mocy przez moduł fotowoltaiczny. Moc ogniwa wyrażana jest w watach mocy szczytowej (z j. angielskiego Watt Peak), oznaczona indeksem p za jednostką wat lub kilowat (Wp, kWp). Wartość ta oznacza moc, jaką ma ogniwo badane w warunkach testowych. Jednak w warunkach rzeczywistych – ogniwo rzadko będzie osiągać podaną moc szczytową. Planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o mocy do 30 kWp.

Instalacje fotowoltaiczne możemy podzielić na dwa podstawowe typy: zintegrowane z siecią elektryczną – on-grid, oraz pracujące na sieć wydzieloną – off-grid.

# ODPROWADZENIE  ŚCIEKÓW  ZE  STACJI WODOCIĄGOWEJ

## Ścieki sanitarne

Ścieki sanitarne z istniejących urządzeń sanitarnych, węzła sanitarnego
i umywalek odprowadzane są obecnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Układ pozostaje bez zmian.

## Ścieki z hali technologicznej

Ścieki z istniejących i projektowanych wpustów podłogowych w hali filtrów oraz kanale technologicznym zbierane będą do istniejącej wewnętrznej studzienki rewizyjnej Ø600, a następnie odprowadzane do istniejącej kanalizacji.

## Ścieki z chlorowni

Ścieki z chlorowni z wpustu podłogowego odprowadzane są do istniejącej kanalizacji, instalacja bez zmian.

## Odprowadzenie popłuczyn – odstojnik popłuczyn

Popłuczyny z płukania filtrów w hali uzdatniania odprowadzane są rurociągiem poprzez istniejący odstojnik popłuczyn do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja popłuczna na zewnątrz budynku wykonana została z rur PVC 200 typ N.

Pojemność czynną odstojnika określono przy założeniu płukania każdego filtra oddzielnie (1 filt/d).

gdzie:

Vw – objętość wody zużytej do wypłukania jednego filtra

Vf – objętość wody z pierwszego filtratu

Vf = Quj x t = (75,0 : 5) x 0,06 = 0,9 m3

Vcz = Vw + Vf = 10,15 + 0,9 = 11,05 m3

Istniejący odstojnik wykonany jest w formie skrzyni żelbetowej o wymiarach w rzucie 6,4 x 2,26 m. Wysokość czynna odstojnika wynosi:

przyjęto 1,0m

Przykrycie odstojnika stanowi płyta żelbetowa z włazami rewizyjnymi.

Ilość ścieków technologicznych odprowadzonych do kanalizacji przy założeniu płukania jednego filtra w jednym dniu wyniesie:

V = 11,05 m3/d = 0,013 dm3/s.

Wg "Badań laboratoryjnych nad oczyszczaniem wód po płukaniu odżelaziaczy
i odmanganiaczy "Gaz, Woda i Technika Sanitarna Nr 7 tom II ilość związków żelaza i manganu po przetrzymaniu w odstojniku przez 24 godz. mieści się w granicach 2÷4 g/m3.

Przy założeniu wartości średniej 3 g/m3 dobowa ilość odprowadzanych związków żelaza do odbiornika wyniesie:

G = 11,05 x 3 g/m3 = 33,15 g/d = 0,033 kg/d

Taka ilość nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.

Po 2 dobach zawartość żelaza spada poniżej 1,0 g/m3, a manganu poniżej 0,6 g/m3. Osady z odstojnika będą okresowo wypompowywane i wywożone na wysypisko śmieci.

## Trasa sieci - rurociągi technologiczne na działce SUW

Projektuje się:

- wykonanie rurociągu PE 110 prowadzającego wodę ze studni S-1A do hali filtrów budynku SUW;

- wykonanie kabli zasilających i sterowniczych do pompy w studni S-1A

- wykonanie kabli sterowniczych do studni S-2

Wytyczenie trasy w terenie należy powierzyć uprawnionej służbie geodezyjnej, a po wykonaniu robót przed zasypaniem wykopów należy dokonać inwentaryzacji rurociągów oraz wykonać próby ciśnieniowe.

### Roboty ziemne

Wykopy pod przewody powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Głębokość ułożenia rurociągów przyjęto o 0,4 m poniżej głębokości przemarzania określonej normą PN-74/B-03020 tj. przykrycie przewodu winno wynosić min. 1,60m. Całość wykopów wykonać o ścianach pionowych w umocnieniu typu box „PODLASIE 2”.

Podsypka i osypka

Projektowane rurociągi należy układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu z piasku. Przewody należy układać na 15cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu rur przykryć je warstwą piasku. Osypka rur musi być wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. Musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej próbie szczelności każdego odcinka, sprawdzeniu poprawności jego ułożenia, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym można przystąpić do zasypywania wykopów.

Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeżeli spełnia on powyższe wymagania. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.

### Roboty montażowe

Montaż i układanie rurociągów i przyłączy należy prowadzić zgodnie z „Instrukcją projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE” opracowaną przez ZTS „Gamrat” S.A. Jasło oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem” opracowanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” w 1996r.

Rurociągi należy montować w uprzednio przygotowanym i zabezpieczonym wykopie po wykonaniu podsypki.

Projektowane rurociągi PE łączone będą za pomocą zgrzewania. Ta technologia łączenia rur pozwala na rezygnację z budowy bloków oporowych na zmianach kierunku trasy. Po zakończeniu budowy zasuwy podziemne i przebieg rurociągów należy oznakować tabliczkami informacyjnymi umocowanymi do słupków betonowych lub na murze zgodnie z normą PN-86/B-09700.

### Próby szczelności

Po zmontowaniu rurociągów należy dokonać próby szczelności. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu częściowej zasypki z pozostawieniem odkrytych złączy dla sprawdzenia ewentualnych przecieków. Badany odcinek powinien spełniać wymagania normy BN-78/9192-02 Wodociągi wiejskie.

### Płukanie i dezynfekcja

Rurociągi, sieć wodociągowa przed oddaniem ich do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą., przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń mechanicznych. Dezynfekcję przeprowadza się wodą chlorowaną zawierającą co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym min. 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą jak poprzednio i przeprowadzić badania laboratoryjne.

### Atest, dopuszczenia

Zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy sieci muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i atesty higieniczne.

# PRZEWIDYWANY WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Projektowana inwestycja służyć będzie do poboru, magazynowania
i przesyłania do odbiorców wody.

Eksploatacja ujęcia, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko i ludzi. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem podlegającym ochronie i nie będzie szkodliwie oddziaływać na ten teren.

Na trasie rurociągów nie ma roślin chronionych, nie przewiduje się wycinki pojedynczych drzew wysokich.

Zastosowana technologia gwarantuje szczelność sieci wodociągowej.

W czasie budowy wykonywane będą roboty ziemne tj. wykopy liniowe
o szer. 1,0m i głęb.1,6m oraz pod obiekty kubaturowe, sposobem ręcznym
i mechanicznym, w czasie których zostanie naruszona warstwa gleby.

Niekorzystnym oddziaływaniem w czasie budowy będzie praca sprzętu budowlanego.

Z uwagi na wąski pas terenu zajęty czasowo pod budowę rurociągów oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie nieznaczne, a teren samoistnie zrekultywuje się po kilku latach.

Odpadami powstałymi podczas budowy będą: gruz, resztki desek, krótkie fragmenty rur. Odpady te składowane będą na placu budowy a następnie wywiezione na wysypisko śmieci.

# WYTYCZNE REALIZACJI DLA BRANŻ

Zakres prac montażowych i ogólnobudowlanych

Z uwagi na fakt, że obiekt Stacji Uzdatniania Wody był modernizowany i remontowany w 2010r. nie przewiduje się zmian jego elewacji ani zmian gabarytowych.

## Teren w otoczeniu studni i otoczenie budynku SUW

- Wykonanie projektu i dokumentacji geologicznej studni S-1A;

- Wykonanie odwiertu studni S-1A;

- Wykonanie obudowy studni S-1A wraz z opuszczeniem pompy, armaturą odcinającą i pomiarową

- Wykonanie rurociągu tłocznego studnia S-1A – budynek SUW

- Poprowadzenie tras kablowych podziemnych dla kabla energetycznego i sterowania do  studni S-1A, łączna długość tras 150  mb;

- Instalacja pomp głębinowych w 2 studniach;

- Wymiana rur i instalacja osprzętu, armatury w studni S-2;

- Wymienić włazy, oraz drabinki w studniach - kpl.3

- Instalacja kabli sterowniczej budynek SUW -   studnie S-2,S-3 i S-1A;

- Zamontować zasilanie SUW panelami fotowoltaicznymi o mocy max. 30kWp

- Wykonać trzeci zbiornik retencyjny żelbetowy V=318 m3 przy istniejących zbiornikach

## Prace wewnątrz budynku SUW

Korytarz

- Wymiana drzwi wejściowych do budynku o wymiarach 180/200 cm wraz z ościeżnicą na nowe drewniane antywłamaniowe;

- Wymiana drzwi wewnętrznych 180/200 cm wraz z ościeżnicą na korytarzu do hali filtrów;

- Ułożenie uszkodzonych płytek gresowych na posadzce– powierzchnia posadzek (łącznie ze schodami) 27,0 m2;

Pomieszczenie hali filtrów

- Demontaż i montaż filtrów szt.3 oraz aeratora istniejących na obiekcie;

- Wykonanie fundamentów żelbetowych pod filtry i aeratory – szt.7;

- Wykonanie kanału technologicznego pod rurociągi technologiczne do nowego bloku filtrów;

- Wykonanie kanalizacji wewnętrznej w pomieszczeniu hali filtrów;

- Skucie istniejącej posadzki w pomieszczeniu hali filtrów;

- Wykonanie nowej podbudowy betonowej oraz posadzki z płytek ceramicznych (lub posadzkę przemysłową z żywic)

- Wykonanie montażu projektowanych urządzeń technologicznych wraz z rurociągami i armaturą (aerator, filtry, sprężarka, szafa pneumatyczna);

- Montaż instalacji elektrycznej sterowniczej pracą urządzeń;

- Montaż pieców akumulacyjnych do ogrzewania pomieszczeń, 4 szt.;

- Czyszczenie ścian i sufitów, uzupełnianie ubytków tynków, malowanie ścian i sufitów, powierzchnia ścian 133,0 m2, powierzchnia sufitów 84,0 m2;

- Pokrycie podłogi epoksydowymi posadzkami żywicznymi, np. typu Sikafloor, powierzchnia podłóg 50 m2

Pomieszczenie chlorowni

- Wymiana urządzenia do dawkowania chloru 1 szt.;

- Czyszczenie ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, powierzchnia ścian 15,2 m2, powierzchnia sufitów 11,2 m2;

Pomieszczenie sterowni

.

- Montaż serwera sterującego procesem uzdatniania w dyżurce wraz z oprogramowaniem SCADA lub w Zakładzie Komunalnym;

- Montaż rozdzielni technologicznej;

- Modernizacja rozdzielni technologicznej istniejącej;

- Montaż instalacji elektrycznej sterowniczej pracą urządzeń;

- Czyszczenie ścian i sufitów, uzupełnianie ubytków tynków, malowanie ścian i sufitów, powierzchnia ścian 45 m2, powierzchnia sufitów 11,5 m2

## Zbiorniki wody czystej

- Wykonanie nowego włazu do zbiornika z pokrywą pośrednią ze stali nierdzewnej i drabiną włazową nierdzewną l=1,0m. – kpl.2

- Rozbudowa  istniejących zbiorników retencyjnych (V=2x300 m3) o nowy retencyjny zbiornik żelbetowy pojemności V=318 m3

# WYKAZ ELEMENTÓW PODSTAWOWYCH DO ZABUDOWY

Tabela 10 .Zestawienie urządzeń technologicznych.

| Lp. | Element | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw napowietrzający ZN 800 firmy Prestige Poznań: aerator DN 800 złoże z pierścieni VSP; 1 właz rewizyjny z windą system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonany ze stali nierdzewnej; odpowietrznik ze stali nierdzewnej; orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301; 2 przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dźwignią ręczną; zawór czerpalny; manometr; konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej; niezbędne przewody elastyczne. | 1 kpl. |
| 2. | Zespół filtracyjny ZF 1600 firmy Prestige Poznań: filtr DN 1600 z płaszczem o wysokości H=1600 nie wliczając części dennic; złoże filtracyjne kwarcowe i złoże G1; właz rewizyjny z windą drenaż rurowy ze stali nierdzewnej; odpowietrznik ze stali nierdzewnej; orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301; 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napędami pneumatycznymi; zawór czerpalny; manometr; konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej; niezbędne przewody elastyczne. | 2 kpl. |
| 3. | Zestaw chloratora JESCO DX | 1 kpl. |
| 4. | Sprężarka bezolejowa LF 2-10 ze zbiornikiem 250 l – 1,5 kW | 1 szt. |
| 5. | Wodomierz MWN 100 NKO | 1 szt |
| 6. | Wodomierz MWN 125 NKO | 3 szt |
| 7. | Wodomierz MWN 150 NKO | 1 szt |
| 8. | Zestaw dmuchawy SCL K08RMD - dmuchawa 5,5 kW, zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający, zawór zwrotny, łącznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej | 1 kpl. |
| 9. | Osuszacz z higrostatem ALE 600 o wydajności Q=680 m3/h i max mocy 1,0kW | 1 szt. |
| 10. | Rury, kształtki, konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej, obejmy poza zestawami technologicznymi, skrzynia kontrolno pomiarowa | 1 kpl. |
| 11. | Pompa głębinowa GCA 3.03.. 2.2 z silnikiem 7,5kW | 2 kpl. |
| 12. | Wodomierz MK 100 NKO | 2 kpl. |
| 13. | Rury tłoczne, zawory zwrotne, przepustnice, manometry do studni | 2 kpl. |
| 14. | Głowice nastudzienne nierdzewne na rury 113/4 " | 2 szt. |
| 15. | Rozdzielnia pneumatyczna RP | 1 kpl. |
| 16. | Rozdzielnia technologiczna RT | 1 kpl. |
| 17. | Zestaw wizualizacyjny (komputer, monitor, drukarka, zasilacz UPS, oprogramowanie) | 1 kpl. |
| 18. | Zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 30kWp wraz z oprzyrządowaniem | 1 kpl. |
| 19. | Zbiornik retencyjny wody czystej o pojemności 318 m3 | 1 kpl. |

# PODSUMOWANIE

Z punktu widzenia kryterium ekonomicznego przeprowadzenie regeneracji 
w studniach S-1 i S-1bis jest teoretycznie wykonalne lecz ze względu na przewidywane efekty (w studni S-1 niekorzystne parametry prognozy poregeneracyjnej, w studni     S-1bis błędy w konstrukcji studni i wykonaniu filtra) jest nieopłacalne. Proponuje się wykonać nową studnię S-1A, co przyniesie zdecydowanie lepsze efekty zamiast inwestować w regenerację studni S-1 i S-1bis. Wykonanie nowej studni S-1A i wymiana urządzeń z armaturą w studni S-2 
i podłączenie ich do stacji uzdatniania wody umożliwi pracę całego ujęcia w pełnej automatyce. Wykonanie powyższych robót zabezpieczy w pełni zapotrzebowanie Gminy w wodę na czas obecny i perspektywę 20 kolejnych lat.

Po wykonaniu modernizacji SUW woda uzdatniona powinna być zgodna 
z wymaganiami Rozporządzenia ministra zdrowia  z dnia 13 listopada 2015 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ((Dz. U. 
z 27.11.2015 r. poz. 1989) co do parametrów fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych. W eksploatacji SUW bardzo ważne jest utrzymanie liniowej prędkości filtracji na poziomie V=8 m/h. Przy zwiększeniu prędkości filtracji zmniejszamy skuteczność usuwania związków żelaza i manganu. Przy zastosowaniu liniowej prędkości filtracji V=8 m/h wydajność stacji po modernizacji wyniesie Qśr.= 75 m3/h. Biorąc pod uwagę powierzchnię dostępną w istniejącym budynku oraz wymagania jakościowe w stosunku do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zabezpieczenie wody do celów przeciwpożarowych jest to optymalna, możliwa do osiągnięcia wydajność godzinowa. Wydajność stacji zabezpieczy bieżące oraz perspektywiczne potrzeby mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy oraz zabezpieczy wodę do celów przeciwpożarowych. 
Praca pompowni I stopnia (ujęcie wody), stacji uzdatniania wody, pompowni II stopnia (zestawy hydroforowe) po modernizacji będzie w pełni automatyczna co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

Rozbudowa istniejących dwóch zbiorników retencyjnych (V=2x300 m3) 
o nowy, trzeci  zbiornik retencyjny pojemności V=318 m3 zabezpieczy w pełni zapotrzebowanie Gminy w wodę w okresach dużego rozbioru (miesiące letnie, weekendy).